## IMPLEMENTASI  SISTEM KENDALI  BERBASIS LOGIKA FUZZY PADA PENGENDALIAN EKSITASI GENERATOR

Muhammad Imran Hamid

Edy Saputra

# ABSTRAK

## Makalah ini menguraikan implementasi suatu sistem kendali yang berbasis logika fuzzy pada pengendalian tegangan keluaran generator dengan sumber eksitasi konverter AC-DC PWM. Logika fuzzy digunakan untuk menentukan besarnya sinyal control komparator PWM sehingga diperoleh lebar pulsa swithcing bagi komponen  konverter daya sumber eksitasi. Prototipe sistem pengendalian diwujudkan melalui perangkat keras yang terdiri dari generator, sistem eksitasi PWM dan kontroler logika fuzzy yang direalisasikan melalui pemrograman Visual Basic pada PC. Hasil penelitian menunjukkan kemampuan sistem kendali ini untuk menjaga nilai tegangan keluaran generator pada nilai yang diinginkan (seting) untuk berbagai variasi pembebanan maupun variasi putaran penggerak mula.

# Kata-kata kunci ; tegangan keluaran generator, kendali fuzzy, prototipe

1. Pendahuluan

Indonesia memiliki banyak sekali sumber energi non-konvensional, seperti mikrohidro, tenaga angin, dan lain-lain. Sumber energi non-konvensional ini dapat dijadikan sebagai sumber energi listrik melalui proses konversi energi. Pada sumber-sumber energi ini, proses konversi elektro-mekanikal dapat dilakukan menggunakan dua macam generator yaitu generator sinkron dan generator asinkron (generator induksi).

Generator sinkron memiliki beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan generator asinkron. Kelebihan-kelebihan itu antara lain adalah bahwa pada saat generator sinkron   dioperasikan independent, faktor daya yang diinginkan sebagai respon faktor beban adalah memungkinkan, selain itu pengaturan yang lebih mudah terhadap frekuensi dan tegangan keluaran yang dapat dijaga konstan meskipun penggerak mula (Prime Mover) frekuensinya tidak tetap. Sumber eksitasi DC yang  berasal  dari sumber  eksternal pun dapat diatur lebih mudah.

Sementara itu, generator induksi memiliki  kelebihan dalam hal  kekokohan konstruksi, harga yang relatif murah, fleksibilitas untuk bekerja pada berbagai tingkat putaran penggerak mula dan kemampuan swa-proteksi terhadap berbagai gangguan kelistrikan. Dengan  berbagai kelebihan tersebut jenis generator ini  banyak digunakan untuk mengkonversikan sumber energi primer menjadi energi listrik pada sistem pembangkitan non konvensional (Kuperman et al., 2003). Pembangkitan non konvensional ditemui antara lain pada sistem konversi tenaga angin (SKEA) ataupun pembangkit listrik tenaga mikro hydro (PLTMH).

Dari kedua jenis generator ini, tegangan keluaran yang dihasilkan  sangat dipengaruhi oleh parameter kecepatan penggerak mula dan tingkat pembebanan yang diberikan. Untuk menjaga output generator tetap pada kondisi operasi yang normal walaupun dengan tingkat beban dan kecepatan penggerak mula yang bervariasi, generator dilengkapi dengan Automatic Voltage Regulator (AVR). Pengontrolan yang digunakan pada AVR umumnya masih menggunakan komponen analog dengan aksi kontrol konvensional seperti kontrol proporsional, kontrol integral dan kontrol derivatif. (Abul R.Hasan, 1994)

Saat ini telah berkembang suatu teknologi dimana pengontrolan konvensional tidak lagi digunakan, digantikan dengan suatu sistem yang dapat meniru pola pikir manusia dalam melakukan pengontrolan. Sistem ini disebut dengan sistem kendali logika fuzzy. Sistem kendali logika fuzzy merupakan suatu metoda pengontrolan dimana dalam melakukan pengontrolan, sistem kendali ini berdasarkan kebiasaan-kebiasaan atau pengalaman yang diwujudkan dalam aturan-aturan yang dinamakan if-then rules. Metode pengontrolan fuzzy memiliki beberapa kelebihan jika dibandingkan metode pengontrolan konvensional, yaitu kendali fuzzy tidak memerlukan model matematis sistem secara detail sehingga cocok untuk diterapkan pada sistem yang sulit untuk dimodelkan secara matematis. Sistem kendali fuzzy juga cenderung meminimalkan overshoot dan kecenderungan ini dapat memperhalus operasi dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan.

Ketersediaan mikroprosesor yang cukup murah saat ini juga mendorong para engineer untuk mulai menerapkan pengontrolan secara digital dengan memanfaatkan teknologi komputer. Kontrol mikroprosesor ini memiliki fleksibilitas serta dapat meningkatkan performa sistem.

Dalam penelitian ini, implementasi sistem kendali logika fuzzy  yang dipadukan dengan teknologi komputer dilakukan pada jenis generator sinkron. Implementasi dilakukan dengan merancang dan membuat prototipe pembangkitan tenaga listrik melalui generator sinkron, kontroler dan personal komputer.

## 2. 	Karakteristik Pembangkitan Tegangan Keluaran Generator

Suatu generator membangkitkan tegangan pada terminal keluarannya akibat adanya imbasan fluks pada batang-batang konduktor pada belitan jangkar generator tersebut. Imbasan fluks magnet ini diperoleh dari pembangkitan magnet oleh sumber eksitasi. Untuk generator sinkron, eksitasi ini berupa sumber arus DC yang dilewatkan pada belitan eksitasi, sedangkan pada generator induksi jenis SEIG, sumber eksitasi diperoleh dari bank kapasitor.

Pada generator sinkron, apabila rotor diputar oleh suatu penggerak mula (prime mover) dan kumparan medan diberi arus DC If ; tegangan (Eo) yang terinduksi pada kumparan jangkar stator dirumuskan dengan (Zuhal,1995) :

Eo= c n Φ                       	(1)

Dimana ;

c = konstanta mesin

n = putaran sinkron

Φ = fluks magnet yang dibangkitkan oleh If

Dari hubungan tersebut diatas, meskipun relasi  antara tegangan terbangkitkan dan fluks magnet yang dibangkitkan oleh  If adalah linear, namun dalam prakteknya, oleh adanya sifat nonlinearitas inti besi sebagai jalur fluks, maka hubungan antara Eo dan If tidaklah merupakan garis lurus. Gambaran hasil pengujian pada suatu generator sinkron 0,3 KW, 400/380, 50 Hz yang diputar pada kecepatan 1500 rpm memberikan hasil pengujian sebagaimana gambar 1 berikut :

Gambar 1.	Nonlinearitas relasi antara tegangan keluaran generator sinkron terhadap besar eksitasi

## 3. 	Sistem kendali berbasis fuzzy

Sistem kendali Fuzzy logic pertama kali diperkenalkan kepada publik sekitar tahun 1965 oleh Prof.Lotfi Zadeh dari Universitas Kalifornia (Barkley). Sistem ini memiliki kelebihan dimana pemodelan dari suatu sistem yang kompleks dapat dibuat dengan sedikit data numerik. Hal ini sulit dilakukan oleh pemodelan sistem yang lain.

Kendali logika fuzzy terdiri dari tiga komponen utama yaitu fuzzification, inference engine, dan defuzzification seperti pada gambar di bawah ini (Zulhamdi,2006) :

Gambar 2.	Blok-blok fungsional sistem fuzzy

Secara fungsional blok-blok dari sistem kendali logika fuzzy di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

3.1	Preprocessing

Bagian ini merupakan bagian awal dari sistem kendali fuzzy. Parameter yang akan dikendalikan masih merupakan nilai crisp yang harus dinormalisasi. Bentuk fisis blok ini berupa peralatan pengkondisi sinyal yang terdiri dari sensor dan ADC.

Pada sistem pengendalian tegangan yang dirancang,  parameter input berupa tegangan keluaran generator. Selanjutnya dari nilai ini akan diperoleh nilai error tegangan, yaitu deviasi antara seting tegangan keluaran yang diinginkan terhadap nilai tegangan yang terukur. Selain itu, juga akan diperoleh nilai delta error, yaitu laju perubahan error tegangan.

  - Fuzzification

Masing-masing parameter input yang telah ternormalisasi, oleh fuzzification diubah ke dalam bentuk bahasa (linguistic) yang bersesuaian dan kemudian dinyatakan pada fungsi keanggotaan yang sesuai. Dari fungsi keanggotaan ini bisa diketahui berapa derajat keanggotaan atau μA (x) dari masing-masing input x. Keseluruhan interval / fungsi keanggotaan parameter ini membentuk semesta himpunan fuzzy (universe of discourse).

Pada sistem kendali yang dirancang, input error tegangan dan laju perubahan error tegangan (delta error) akan diubah nilainya ke dalam 7 derajat keanggotaan himpunan fuzzy. Masing-masing himpunan fuzzy merepresentasikan level-level error dan delta error. ketujuh tingkatan error dan delta error tersebut yaitu : Negatif Big (NB), Negatif Medium (NM), Negatif small (NS), Zerro (ZE), Positif Small (PS), Positif Medium (PM), dan Positif Big (PB). Fungsi keanggotan yang digunakan adalah gabungan antara fungsi keanggotaan trapezoid, triangular, L shaped, dan Г shaped. Grafik fungsi keanggotaan input fuzzy dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.	Parameter delta error yang dibagi atasi 7 fungsi keangggotaan

  - Inference Engine

Inference Engine memetakan fuzzy input menjadi fuzzy output. Pemetaan ini didasarkan pada sejumlah fuzzy If – Then rules. If –Then rules terdiri dari dua bagian utama, yaitu :

- The antecedent part (premise) yaitu kata di antara if dan then yang merupakan input fuzzy.

- The consequent part (conclusion) yaitu kata setelah then yang merupakan output fuzzy.

Dengan demikian fuzzy if then rules merupakan penghubung antara antecedent (input fuzzy) dengan consequent (output fuzzy) yang bersesuaian. Sehingga If then rules dapat dituliskan dengan :

IF …………(antecedent)

THEN     …………….(consequent)                    	(2)

Pada sistem kendali tegangan yang dirancang, sistem fuzzy memiliki lebih dari satu input yaitu error tegangan dan laju perubahan error tegangan (delta error). Maka dalam membuat fuzzy if – then rules, pada bagian antecedent dapat digunakan operator And atau Or.

Contoh :

IF Error is NB And Delta Error is ZE    THEN    Output is PB

Kumpulan dari sejumlah if – then rules dapat dibuat ke dalam suatu tabel yang menghubungkan fuzzy input dan fuzzy output yang disebut Fuzzy Associative Memories (FAM’s). Mekanisme pemetaan dari fuzzy input ke fuzzy output dapat dihubungkan secara matematis dengan berbagai metode inference engine. Metode Inference Engine yang sering digunakan antara lain adalah :

##### Metode Mamdani

Metode Yager (product)

Metode Tsukamoto

Metode Takagi Sugeno  (Inference method Tagaki Sugeno)

Gambar 4. 	Berbagai metode Inference engine yang dapat digunakan

3.4    	Defuzzification

Suatu sistem fuzzy akan mengeluarkan output berupa himpunan fuzzy (fuzzy output). Untuk dapat berinteraksi dengan sistem di luar, maka perlu mengubahnya menjadi suatu data crisp (tegas). Dengan proses defuzzifikasi maka himpunan fuzzy hasil inferensi akan diubah menjadi suatu data crisp tunggal. Data crisp tunggal inilah yang merupakan sinyal kontrol. Pada sistem kendali tegangan yang dirancang output proses defuzzifikasi berupa nilai crisp tegangan yang menjadi input komparator yang nantinya akan mengendalikan duty cycle sinyal PWM. Metoda defuzzifikasi yang sering digunakan yaitu :

The Center of Area (COA) Method atau Center of Gravity  Method (COG)

Merupakan metode yang memberikan hasil terbaik dari semua metode defuzifikasi yang ada. Secara aljabar, untuk output fuzzy inference yang kontinu, metode COA dinyatakan :

;              	 (3)

dimana semua z є himpunan semesta output fuzzy Z

z* adalah nilai output defuzzifikasi dan sudah berupa nilai crisp (tegas). Jika himpunan fuzzy output diskrit maka persamaanya sebagai berikut :

(4)

Contoh metoda center of area dengan himpunan output fuzzy diskrit seperti pada gambar di bawah ini :

Gambar 5. Gambaran Center of Area (COA) Method

= 41,25

###### Max – Membership Principle

Metoda ini merupakan penyederhanaan dari metoda COA, dan hanya ada satu nilai titik tengah yang menjadi output (discrete value) yaitu titik dengan nilai keanggotaan tertinggi. Secara aljabar dinyatakan :

(5)

Gambar 6. 	Gambaran Max–Membership Principle Method

###### Weighted Average Method

Metode ini secara aljabar dinyatakan :

(6)

Gambar 7. Gambaran Weighted Average Method

Sebagai contoh, untuk output fuzzy di atas, maka nilai crisp-nya adalah :

(7)

Mean of Maxima (MOM)

Metoda MOM ini sangat berbeda dengan metoda yang sebelumnya, karena yang diperhitungkan hanya bagian consequent dengan derajat keanggotaan paling besar. Ide metoda ini adalah mengambil aksi kontrol yang paling dapat dipercaya (aksi kontrol dengan derajat keanggotaan paling besar), tetapi metoda ini bisa menimbulkan hasil yang tidak masuk akal oleh karena himpunan fuzzy yang multimodal (banyak puncak).

Secara aljabar metode ini dinyatakan dengan :

(8)

dimana zi adalah elemen ke i pada output fuzzy yang memiliki fungsi keanggotaan tertinggi dan M adalah banyaknya elemen yang memiliki fungsi keanggotaan tertinggi.

Gambar 8. Gambaran Mean of Maxima (MOM)

Sebagai contoh, untuk output fuzzy di atas memiliki nilai crisp :

  - Postprocessing

Output analog (crisp ouput) hasil defuzzifikasi belumlah nilai aktual untuk input pada sistem yang akan dikontrol, oleh sebab itu nilai ini perlu didenormalisasi terlebih dahulu supaya jangkauan semestanya sesuai untuk input kontroler. Dalam hal ini crisp output pada semesta fuzzy harus disesuaikan (scalling) dengan satuan teknik (engineering units) seperti volt,meter, atau jam.

4.   Sistem yang dirancang

Untuk merealisasikan sistem kendali tegangan keluaran generator dalam penelitian ini,  maka dibuat suatu sistem yang secara diagram digambarkan sebagai mana gambar 8 berikut.

Gambar 9. Realisasi sistem kendali fuzzy tegangan keluaran generator

Untuk mendapatkan tegangan keluaran generator yang konstan, maka tegangan output generator yang sudah disearahkan diukur oleh sensor dan  diumpanbalikkan ke rangkaian pengendali eksitasi. Sinyal error (selisih antara set point dan hasil pembacaan sensor) dan sinyal perubahan error (error sekarang dikurangi error sebelumnya) diolah komputer dengan kendali logika fuzzy. Hasil kendali logika fuzzy ini berupa sinyal V kontrol yang dikirim ke komparator sehingga komparator akan menghasilkan sinyal PWM dengan duty cycle yang dikendalikan oleh V kontrol.. Sinyal PWM ini digunakan sebagai sinyal switching untuk mengendalikan gate MOSFET yang menyalurkan arus eksitasi ke generator hingga generator menghasilkan tegangan output yang diinginkan. Semakin besar duty cycle sinyal PWM maka arus eksitasi yang dialirkan akan semakin besar dan tegangan output generator juga akan naik.

Rangkaian penyearah tiga fasa dan filter digunakan untuk mendapatkan tegangan searah sebagai sinyal kendali dan memisahkan dari sinyal daya. Sinyal ini kemudian disensor oleh rangkaian sensor tegangan dengan menggunakan voltage divider .

Keluaran dari sensor diumpankan ke suatu rangkaian  ADC (Analog to digital converter) yang mengubah nilai analog tegangan sensor ke dalam nilai digital yang ekuivalen sehingga dapat diproses oleh komputer. Sebagai interface antara komputer dengan ADC atau pun DAC digunakan PPI 8255.

Kendali logika fuzzy yang direalisasikan dengan program komputer berfungsi untuk mengolah input error tegangan dan delta error sehingga menghasilkan output sinyal kontrol. Sinyal kontrol yang dihasilkan merupakan respon pengendali terhadap input dalam usahanya untuk mencapai output yang diinginkan. Sinyal kontrol yang berupa tegangan nantinya akan dikirim ke DAC (Digital to Analog Converter) yang mengubah sinyal kontrol digital yang dihasilkan oleh kendali logika fuzzy (komputer) menjadi sinyal kontrol analog yang ekuivalen kemudian meneruskannya ke rangkaiam komparator.

Komparator berfungsi untuk menghasilkan sinyal kontrol bagi mekanisme pensaklaran modulasi lebar pulsa (Pulse Width Modulation ; PWM) bagi komponen saklar statis konvereter DC-DC yang sebagai  sumber eksitasi generator. Prinsip dasar teknik pensaklaran modulasi lebar pulsa (PWM) adalah membandingkan antara gelombang carier yang dapat berupa gelombang gigi gergaji (Vcarier) dengan sinyal tegangan kontrol (Vkontrol ) yang merupakan sinyal tegangan searah. Hasil perbandingan ini adalah gelombang pulsa persegi yang duty cycle-nya berubah menurut besarnya sinyal kontrol.   Pembentukan sinyal PWM dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 10. Pembentukan sinyal gate saklar statis melalui mekanisme PWM

Mode pensaklarannya adalah sebagai berikut :

- Jika Vkontrol >  Vcarier , maka pulsa yang dihasilkan dianggap pulsa dalam kondisi on.

- Jika Vkontrol <  Vcarier  , maka pulsa yang dihasilkan dianggap pulsa dalam kondisi off.

Jika Vkontrol dinaikkan maka pulsa on yang dihasilkan akan lebih lama (lebar) dan kalau Vkontrol diturunkan maka pulsa on yang dihasilkan akan lebih pendek (sempit).

Rangkaian buffer digunakan untuk menjaga agar tegangan yang dihasilkan pada komparator tidak mengalami perubahan sedangkan  merupakan rangkaian yang digunakan untuk memisahkan antara ground rangkaian kontrol  dengan ground rangkaian sumber eksitasi. Ground rangkaian kendali harus dipisahkan dengan rangkaian sumber eksitasi agar bila  terjadi gangguan pada sumber eksitasi tidak sampai merusak rangkaian kendali itu sendiri.

Rangkaian konverter DC-DC menggunakan komponen MOSFET yang merupakan rangkaian pengatur besarnya eksitasi yang akan diumpankan ke generator. Besar-kecilnya tegangan tersebut bergantung pada lebar pulsa gate yang dihasilkan dari mekanis PWM sebelumnya. Komponen MOSFET daya dipilih sebagai komponen pensaklaran karena dapat bekerja dengan kecepatan switching sangat tinggi, yaitu dalam  orde nanodetik.

5. 	Hasil Peneltian

Pada bagian ini akan digambarkan  hasil pengukuran keluaran tegangan terminal generator untuk  berbagai tingkat pembebanan maupun tingkat putaran penggerak mula. Terlihat bahwa untuk berbagai variasi pembebanan, tegangan generator cenderung stabil pada nilai seting yang diberikan, dari gambar grafik ini juga dapat dibandingkan dengan nilai ouput keluaran generator tanpa pengendalian tegangan.

Gambar 11. Perbandingan nilai tegangan output genrator  terkendali dan tanpa kendali.

Gambar kedua menunjukkan tegangan output generator yang stabil pada berbagai variasi kecepatan penggerak mula. Nilai tegangan yang terukur merupakan nilai rms yang menunjuukan nilai efektif tegangan yang dihasilkan. Tegangan yang dihasilkan pada berbagai variasi kecepatan ini meskipun memberikan nilai tegangan yang sama namun dengan frekwensi yang berubah menurut tingkat kecepatan penggerak mula.

Gambar 12. Tegangan output generator  untuk berbagai tingkat kecepatan penggerak mula

6.	Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan , maka dapat disimpilkan sebagai berikut :

- Pengendalian tegangan keluaran generator dapat dilakukan dengan menggunakan sistem kendali berbasis fuzzy logic

- Hasil pengukuran tegangan terminal menunjukkan bahwa untuk berbagai tingkat pembeban generator, sistem kendali fuzzy dapat mempertahan nilai tegangan setting yang diberikan, demiukian pula untuk berbagai tingkat kecepatan penggerak mula, tegangan ouput yang dihasilkan memberikan nilai yang hampir sama.

- Telah dapat diwujudkan suatu prototipe pengendalian eksitasi generator  dengan menggunkan kontroler logika fuzzy

7.	Penelitian selanjutnya

#### Hingga akhir penelitian ini, implementasi kontroler logika fuzzy telah dapat diwujudkan khususnya pada pengendalian tegangan output generator sinkron. Penelitian akan dilanjutkan dengan implementasi kendali  ini pada jenis generator induksi yang mana memiliki tingkat kerumitan yang lebih tinggi oleh karena jumlah parameter utuk pengendalian tegangan output lebih banyak.

Penelitian juga akan diarahkan pada implementasi kontroler ini menggunakan mikrokontroler yang bertujuan untuk meminimalkan biaya.

#### 8. 	Ucapan terimakasih

#### Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terimaksih kepada Lembaga Penelitian Universitas Andalas, yang dengan Dana DIPA-nya  telah  membiayaan penelitian ini.

#### Referensi

[1]	Hasan, Abul R.,  A.H.M. Sadrul Ula. 1994.Design and Implementation of a Fuzzy Controller Based Automatic Voltage Regulator for a Synchronous Generator. IEEE Transactions on Energy Conversin, Vol.9, N0.3, September 1994.

[2]	J.P.Rey. 2002. Lecture Notes Principles of Fuzzy Logic. Noordelijke Hogeschool Leeuwarden.

[3]	Malvino.Barmawi. 1994. Prinsip-Prinsip Elektronika. Jilid 1. Edisi 3. Jakarta : Erlangga.

[4]	Malvino.Barmawi. 1996. Prinsip-Prinsip Elektronika. Jilid 2. Edisi 3. Jakarta : Erlangga.

[5]	Mohan,Ned. Tore M.Undeland. William P.Robins. 1995. Power Electronics : Converters, Applications, and Design. Second Edition. New York : John Wiley and Sons.

[6]	Panduan untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Mikro Hidro.

[7]	Panjaitan,R. 2000. Mesin Listrik Arus Bolak-Balik. Bandung : Tarsito.

[8]	Setiawan, Budi. 2004. Perancangan dan Pembuatan Regulator DC Menggunakan Buck-Boost. Tugas Akhir Jurusan Teknik Elektro UNAND. Padang.

[9]	Wasito.S. 2001. Vademekum Elektronika. Edisi 2. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

[10]	Zuhal. 1995. Dasar Teknik Tenaga Listrik dan Elektronika Daya. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

[11] 	Zulhamdi. 2006. Simulasi Hybrid PI-Fuzzy Kontroler pada Sistem Weight Feeder Conveyor. Tugas Akhir Jurusan Teknik Elektro UNAND. Padang.